Информация ГОСПРОМНАДЗОРА

о продукции не соответствующей требованиям регламентов

Госпромнадзором принято участие в комиссиях по техническому расследованию причин двух инцидентов (далее – техническое расследование):

1. 22.04.2022 в РУП «Могилевоблгаз» ПУ «Горкигаз» произошла разгерметизация крана шарового DN 300мм 2020 года выпуска с заводским № 3237 (трещина в основном металле бокового фланца корпуса крана), установленного на стальном газопроводе высокого давления (0,6 МПа) от газораспределительной станции до котельной районной больницы в г. Мстиславле Могилевской области.

Согласно акту технического расследования разрушение основного металла бокового фланца корпуса крана произошло из-за некачественно изготовленной отливки (заготовки), которая была применена для заводской сборки корпуса крана.

2. 24.06.2022 в УП «Мингаз» произошла разгерметизация крана шарового DN 300мм 2020 года выпуска с заводским № 2519 (по заводскому сварному соединению), установленного на стальном газопроводе высокого давления (1,2 МПа) в районе агрогородка Атолино Минского района.

Согласно акту технического расследования причиной инцидента явился заводской дефект при изготовлении крана, а именно утонение стенки и наличие геометрического концентратора напряжений (остроконечный угол) на внутренней поверхности стенки корпуса крана в результате токарной обработки внутренней поверхности корпуса крана.

В обоих случаях изготовителем кранов шаровых является OOO «Завод энергетического машиностроения», 220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шатько, д. 43, кабинет 41.

Информация об указанных инцидентах была направлена Госпромнадзором в Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (далее – Госстандарт)

Госстандартом Витебской областной инспекций Госстандарта совместно с Инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску проведена внеплановая проверка ООО «Завод энергетического машиностроения».

Проверкой установлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) в части обеспечения соответствия изготавливаемой продукции требованиям технического регламента.

По результатам проверки ООО «Завод энергетического машиностроения» с 31.10.2022 запрещено производство кранов шаровых по техническим условиям ТУ BY 191440971.001-2011 «Краны шаровые ЗЭМ PN≤4 МПа», ТУ BY191440971.002-2012 «Краны шаровые ЗЭМ PN6,3 – 16,0 МПа» и с 28.10.2022 запрещена реализация арматуры промышленной трубопроводной: кранов шаровых фланцевых, под приварку, муфтовых, штуцерных, подземных комбинированных тип ЗЭМ сопровождаемой декларацией о соответствии ЕАЭС № RU Д-BY.АБ53.В.01400/20 от 28.12.2020.